CVC-WJ03室外型无线转发器

使用说明书

一、概述

无线发射器，单片机智能控制，采用防水设计可室外使用，本机可对各种有线探测器实现无线转发，可与我公司产品配套使用，也可与其他产品配套使用。

二、技术参数：

1、发射频率： 315MHz、316MHz

2、发射编码制式：PT2262

3、发射距离：2000米（开阔地）

4、编码脉宽：4种可设置（振荡电阻1.5M、1.8M、2.2M、3.3M）

5、发射数据码：可设置

6、发射地址码：可设置

7、工作电源：待机≤15mA    发射≤150mA

8、电源电压：AC220V    DC12V

9、最大负载电流：400mA(探测器及警号)

三、日常使用

1 底面示意图说明

①天线，发射无线信号

②参数设置，方法见第四点(设置)

③电源开关，置ON打开电源，

置OFF关闭电源

④接线端口：

1) S1、S2为防区信号口，信号口对

‘-’短接5.6K电阻，电阻开路

或短路都会产生报警。

2)ON、C联动输出，平时开路，报警时短路。最大负载400mA

⑤AC220V输入接口

⑥指示灯：从左到右分别为：交流（交流供电正常时亮）；

运行（工作正常时闪亮）

报警（出现警情时亮）

⑦电缆进线口。

⑧备用电源接口，(红正黑负)，建设使用12V/4Ah免维护蓄电池。

三、安装

主机固定于墙上，接通交流电源，‘交流’灯亮

打开电源开关，‘工作’灯闪亮，转发信号时，‘报警’灯亮。

与其它公司产品配套使用时，请获取其发射及接收的编码IC振荡电阻阻值。然后设置转发器。

四、设置

1、发射地址码设置：A0-A7为地址码编码脚，中间脚与‘0’连插为0，与‘1’短插为1，悬空不连为X，下同。出厂时地址码、数据码均已设置，若控制器（接收主机）为自学习编码可直接对码学习，若为2272编码固定模式，可由技术人员自行编码后，与探测器配套使用。

2、发射数据码设置：J3-J5为发射码编码脚。

| 设置 |  |  | 发射数据码 |  |  |  | 设置 |  |  | 发射数据码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J3 | J4 | J5 | S1口 | S2口 | 备 注 |  | J3 | J4 | J5 | S1口 | S2口 |
| 0 | 0 | 0 | 0001 | 0010 | 出厂设置 |  | 1 | 0 | 0 | 1001 | 1010 |
| 0 | 0 | 1 | 0011 | 0100 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1011 | 1100 |
| 0 | 1 | 0 | 0101 | 0110 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1101 | 1110 |
| 0 | 1 | 1 | 0111 | 1000 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1111 | 0000 |

3、编码频率设置：

| 编码频率设置 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阻值 | J1 | J2 |  | 阻值 | J1 | J2 | 备 注 |
| 1.5M | 0 | 0 |  | 2.2M | 1 | 0 | 出厂设置 |
| 1.8M | 0 | 1 |  | 3.3M | 1 | 1 |  |

五、注意事项：

- 收到信号3秒后转发器转发。

- 发射时，发射灯保持长亮（发射时间3秒）。

- 同一有线口多次报警，30秒内最多只转发1次。

- 转发成功后5秒内不处理任何信号(运行灯常亮5秒)。

- 成功发射，联动输出口动作30秒。